## Bus Parameters
row | name | bus1 | bus2 | cub1 | cub2 | type
1 | 01 - 02 | 01 | 02 | 3 | 5 | Line
2 | 01 - 39 | 01 | 39 | 2 | 3 | Line
3 | 02 - 03 | 02 | 03 | 4 | 3 | Line
4 | 02 - 25 | 02 | 25 | 6 | 5 | Line
5 | 03 - 04 | 03 | 04 | 2 | 3 | Line
6 | 03 - 18 | 03 | 18 | 4 | 3 | Line
7 | 04 - 05 | 04 | 05 | 4 | 3 | Line
8 | 04 - 14 | 04 | 14 | 2 | 2 | Line
9 | 05 - 06 | 05 | 06 | 2 | 2 | Line
10 | 05 - 08 | 05 | 08 | 1 | 4 | Line
11 | 06 - 07 | 06 | 07 | 3 | 3 | Line
12 | 06 - 11 | 06 | 11 | 4 | 2 | Line
13 | 07 - 08 | 07 | 08 | 2 | 3 | Line
14 | 08 - 09 | 08 | 09 | 2 | 1 | Line
15 | 09 - 39 | 09 | 39 | 2 | 4 | Line
16 | 10 - 11 | 10 | 11 | 4 | 3 | Line
17 | 10 - 13 | 10 | 13 | 3 | 4 | Line
18 | 13 - 14 | 13 | 14 | 3 | 5 | Line
19 | 14 - 15 | 14 | 15 | 4 | 5 | Line
20 | 15 - 16 | 15 | 16 | 4 | 8 | Line
21 | 16 - 17 | 16 | 17 | 7 | 5 | Line
22 | 16 - 19 | 16 | 19 | 4 | 3 | Line
23 | 16 - 21 | 16 | 21 | 5 | 2 | Line
24 | 16 - 24 | 16 | 24 | 6 | 4 | Line
25 | 17 - 18 | 17 | 18 | 1 | 2 | Line
26 | 17 - 27 | 17 | 27 | 4 | 3 | Line
27 | 21 - 22 | 21 | 22 | 3 | 3 | Line
28 | 22 - 23 | 22 | 23 | 2 | 3 | Line
29 | 23 - 24 | 23 | 24 | 4 | 5 | Line
30 | 25 - 26 | 25 | 26 | 4 | 2 | Line
31 | 26 - 27 | 26 | 27 | 3 | 2 | Line
32 | 26 - 28 | 26 | 28 | 4 | 2 | Line
33 | 26 - 29 | 26 | 29 | 5 | 3 | Line
34 | 28 - 29 | 28 | 29 | 3 | 4 | Line
1 | 02 - 30 | 02 | 30 | 1 | 2 | Trf
2 | 06 - 31 | 06 | 31 | 1 | 3 | Trf
3 | 10 - 32 | 10 | 32 | 1 | 2 | Trf
4 | 11 - 12 | 11 | 12 | 1 | 2 | Trf
5 | 13 - 12 | 13 | 12 | 1 | 3 | Trf
6 | 19 - 20 | 19 | 20 | 1 | 2 | Trf
7 | 19 - 33 | 19 | 33 | 2 | 2 | Trf
8 | 20 - 34 | 20 | 34 | 3 | 2 | Trf
9 | 22 - 35 | 22 | 35 | 1 | 2 | Trf
10 | 23 - 36 | 23 | 36 | 1 | 2 | Trf
11 | 25 - 37 | 25 | 37 | 2 | 2 | Trf
12 | 29 - 38 | 29 | 38 | 2 | 2 | Trf
03 | 03 | 03 |  | 1 |  | Load
04 | 04 | 04 |  | 1 |  | Load
07 | 07 | 07 |  | 1 |  | Load
08 | 08 | 08 |  | 1 |  | Load
12 | 12 | 12 |  | 1 |  | Load
15 | 15 | 15 |  | 1 |  | Load
16 | 16 | 16 |  | 1 |  | Load
18 | 18 | 18 |  | 1 |  | Load
20 | 20 | 20 |  | 1 |  | Load
21 | 21 | 21 |  | 1 |  | Load
23 | 23 | 23 |  | 5 |  | Load
24 | 24 | 24 |  | 1 |  | Load
25 | 25 | 25 |  | 1 |  | Load
26 | 26 | 26 |  | 1 |  | Load
27 | 27 | 27 |  | 1 |  | Load
28 | 28 | 28 |  | 1 |  | Load
29 | 29 | 29 |  | 1 |  | Load
31 | 31 | 31 |  | 2 |  | Load
39 | 39 | 39 |  | 2 |  | Load
39 | 01 | 39 |  | 1 |  | Gen
31 | 02 | 31 |  | 1 |  | Gen
32 | 03 | 32 |  | 1 |  | Gen
33 | 04 | 33 |  | 1 |  | Gen
34 | 05 | 34 |  | 1 |  | Gen
35 | 06 | 35 |  | 1 |  | Gen
36 | 07 | 36 |  | 1 |  | Gen
37 | 08 | 37 |  | 1 |  | Gen
38 | 09 | 38 |  | 1 |  | Gen
30 | 10 | 30 |  | 1 |  | Gen

## Line Parameters
name | element index | bus1 | bus2 | cub1 | cub2 | relay type | Ip1 | tp1 | Ip2 | tp2 | Ip3 | tp3 | Ip4 | tp4 | rated current (kA)
Line 01 - 02 | 1 | 01 | 02 | 3 | 5 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 01 - 39 | 2 | 01 | 39 | 2 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 02 - 03 | 3 | 02 | 03 | 4 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 02 - 25 | 4 | 02 | 25 | 6 | 5 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 03 - 04 | 5 | 03 | 04 | 2 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 03 - 18 | 6 | 03 | 18 | 4 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 04 - 05 | 7 | 04 | 05 | 4 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 04 - 14 | 8 | 04 | 14 | 2 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 05 - 06 | 9 | 05 | 06 | 2 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 05 - 08 | 10 | 05 | 08 | 1 | 4 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 06 - 07 | 11 | 06 | 07 | 3 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 06 - 11 | 12 | 06 | 11 | 4 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 07 - 08 | 13 | 07 | 08 | 2 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 08 - 09 | 14 | 08 | 09 | 2 | 1 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 09 - 39 | 15 | 09 | 39 | 2 | 4 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 10 - 11 | 16 | 10 | 11 | 4 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 10 - 13 | 17 | 10 | 13 | 3 | 4 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 13 - 14 | 18 | 13 | 14 | 3 | 5 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 14 - 15 | 19 | 14 | 15 | 4 | 5 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 15 - 16 | 20 | 15 | 16 | 4 | 8 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 16 - 17 | 21 | 16 | 17 | 7 | 5 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 16 - 19 | 22 | 16 | 19 | 4 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 16 - 21 | 23 | 16 | 21 | 5 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 16 - 24 | 24 | 16 | 24 | 6 | 4 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 17 - 18 | 25 | 17 | 18 | 1 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 17 - 27 | 26 | 17 | 27 | 4 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 21 - 22 | 27 | 21 | 22 | 3 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 22 - 23 | 28 | 22 | 23 | 2 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 23 - 24 | 29 | 23 | 24 | 4 | 5 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 25 - 26 | 30 | 25 | 26 | 4 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 26 - 27 | 31 | 26 | 27 | 3 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 26 - 28 | 32 | 26 | 28 | 4 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 26 - 29 | 33 | 26 | 29 | 5 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line 28 - 29 | 34 | 28 | 29 | 3 | 4 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Trf 02 - 30 |  | 02 | 30 | 1 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1
Trf 06 - 31 |  | 06 | 31 | 1 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1
Trf 10 - 32 |  | 10 | 32 | 1 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1
Trf 11 - 12 |  | 11 | 12 | 1 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1
Trf 13 - 12 |  | 13 | 12 | 1 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1
Trf 19 - 20 |  | 19 | 20 | 1 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1
Trf 19 - 33 |  | 19 | 33 | 2 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1
Trf 20 - 34 |  | 20 | 34 | 3 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1
Trf 22 - 35 |  | 22 | 35 | 1 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1
Trf 23 - 36 |  | 23 | 36 | 1 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1
Trf 25 - 37 |  | 25 | 37 | 2 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1
Trf 29 - 38 |  | 29 | 38 | 2 | 2 | F50_F51 Phase overcurrent | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | 3.0 | 0.1

## Load Parameters
name | element_index | active power (MW) | reactive power (MVar)
Load 03 | 03 | 322 | 2.4
Load 04 | 04 | 500 | 184
Load 07 | 07 | 233.8 | 84
Load 08 | 08 | 522 | 176
Load 12 | 12 | 7.5 | 88
Load 15 | 15 | 320 | 153
Load 16 | 16 | 329 | 32.3
Load 18 | 18 | 158 | 30
Load 20 | 20 | 628 | 103
Load 21 | 21 | 274 | 115
Load 23 | 23 | 247.5 | 84.6
Load 24 | 24 | 308.6 | -92.2
Load 25 | 25 | 224 | 47.2
Load 26 | 26 | 139 | 17
Load 27 | 27 | 281 | 75.5
Load 28 | 28 | 206 | 27.6
Load 29 | 29 | 283.5 | 26.9
Load 31 | 31 | 9.2 | 4.6
Load 39 | 39 | 1104 | 250

## Generator Parameters
name | element_index | bus | min active power (MW) | work status | initial active power (MVar) | initial reactive power (MW) | inital voltage (p.u.) | AVR type | AVR params | GOV type | GOV params | PSS type | PSS params
G 01 | 01 | 39 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1.03
G 02 | 02 | 31 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0.982 | avr_IEEET1 | [0., 6.2, 0.05, -0.633, 0.405, 0.057, 0.5, 3.036437, 0.66, 4.048583, 0.88, -1., 1.] | gov_IEEEG1 | [5., 0.2, 1., 0.6, 0.3, 0., 0.5, 0.25, 0., 0.8, 0.3, 0., 0.6, 1., 0.15, 0., 0., 0., -0.3, 0., 0.3, 1.] | pss_CONV | [0.5, 10., 5., 0.4, 1., 0.1, -0.2, 0.2]
G 03 | 03 | 32 | 200 | 1 | 650 | 0 | 0.9831 | avr_IEEET1 | [0., 5., 0.06, -0.0198, 0.5, 0.08, 1., 2.342286, 0.13, 3.123048, 0.34, -1., 1.] | gov_IEEEG1 | [5., 0.2, 1., 0.6, 0.3, 0., 0.5, 0.25, 0., 0.8, 0.3, 0., 0.6, 1., 0.15, 0., 0., 0., -0.3, 0., 0.3, 1.] | pss_CONV | [0.5, 10., 3., 0.2, 2., 0.2, -0.2, 0.2]
G 04 | 04 | 33 | 200 | 1 | 632 | 0 | 0.9972 | avr_IEEET1 | [0., 5., 0.06, -0.0525, 0.5, 0.08, 1., 2.868069, 0.08, 3.824092, 0.314, -1., 1.] | gov_IEEEG1 | [5., 0.2, 1., 0.6, 0.3, 0., 0.5, 0.25, 0., 0.8, 0.3, 0., 0.6, 1., 0.15, 0., 0., 0., -0.3, 0., 0.3, 1.] | pss_CONV | [2., 10., 1., 0.1, 1., 0.3, -0.2, 0.2]
G 05 | 05 | 34 | 200 | 1 | 254 | 0 | 1.0123 | avr_IEEET1 | [0., 40., 0.02, 1., 0.785, 0.03, 1., 3.926702, 0.07, 5.235602, 0.91, -10., 10.] | gov_IEEEG1 | [5., 0.2, 1., 0.6, 0.3, 0., 0.5, 0.25, 0., 0.8, 0.3, 0., 0.6, 1., 0.15, 0., 0., 0., -0.3, 0., 0.3, 1.] | pss_CONV | [1., 10., 1.5, 0.2, 1., 0.1, -0.2, 0.2]
G 06 | 06 | 35 | 200 | 1 | 650 | 0 | 1.0493 | avr_IEEET1 | [0., 5., 0.02, -0.0419, 0.471, 0.0754, 1.246, 3.586801, 0.064, 4.782401, 0.251, -1., 1.] | gov_IEEEG1 | [5., 0.2, 1., 0.6, 0.3, 0., 0.5, 0.25, 0., 0.8, 0.3, 0., 0.6, 1., 0.15, 0., 0., 0., -0.3, 0., 0.3, 1.] | pss_CONV | [4., 10., 0.5, 0.1, 0.5, 0.05, -0.2, 0.2]
G 07 | 07 | 36 | 200 | 1 | 632 | 0 | 0.9972 | avr_IEEET1 | [0., 40., 0.02, 1., 0.73, 0.03, 1., 2.801724, 0.53, 3.735632, 0.74, -6.5, 6.5] | gov_IEEEG1 | [5., 0.2, 1., 0.6, 0.3, 0., 0.5, 0.25, 0., 0.8, 0.3, 0., 0.6, 1., 0.15, 0., 0., 0., -0.3, 0., 0.3, 1.] | pss_CONV | [7.5, 10., 0.2, 0.02, 0.5, 0.1, -0.2, 0.2]
G 08 | 08 | 37 | 150 | 1 | 540 | 0 | 1.0278 | avr_IEEET1 | [0., 5., 0.02, -0.047, 0.528, 0.0854, 1.26, 3.191489, 0.072, 4.255319, 0.282, -1., 1.] | gov_IEEEG1 | [5., 0.2, 1., 0.6, 0.3, 0., 0.5, 0.25, 0., 0.8, 0.3, 0., 0.6, 1., 0.15, 0., 0., 0., -0.3, 0., 0.3, 1.] | pss_CONV | [2., 10., 1., 0.2, 1., 0.1, -0.2, 0.2]
G 09 | 09 | 38 | 250 | 1 | 830 | 0 | 1.0265 | avr_IEEET1 | [0., 40., 0.02, 1., 1.4, 0.03, 1., 4.256757, 0.62, 5.675676, 0.85, -10.5, 10.5] | gov_IEEEG1 | [5., 0.2, 1., 0.6, 0.3, 0., 0.5, 0.25, 0., 0.8, 0.3, 0., 0.6, 1., 0.15, 0., 0., 0., -0.3, 0., 0.3, 1.] | pss_CONV | [2., 10., 1., 0.5, 2., 0.1, -0.2, 0.2]
G 10 |  | 30 | 0 | 1 | 250 | 0 | 1.0475 | avr_IEEET3 | [0., 5., 0.06, -0.0485, 0.25, 0.04, 1., 3.546099, 0.08, 4.728132, 0.26, -1., 1.] | gov_IEEEG1 | [0.05, 0.04, 0.04, 0.2, 10., 0.5, 1., 1.5, 1., 0.75, 0., -0.1, 0., 0.1, 1.] | pss_CONV | [1., 10., 1., 0.05, 3., 0.5, -0.2, 0.2]